计量接引装置

技术规范书

版本号：2015版V1.3

编号：

2015年10月

目  录

1. 总则	1

2. 工作范围	1

3. 应遵循的主要标准	2

4. 使用条件	2

5. 技术要求	3

6. 投标产品明细	7

7. 试验要求	8

8. 调试与验收	9

9. 技术文件要求	9

10. 标志、包装、运输及储存	10

# 总则

## 本招标技术文件适用于电网建设工程项目采购的计量接引装置， 它提出了该设备本体及附属设备的功能、性能、安装等方面的技术要求。

## 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

## 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

## 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

## 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

## 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

## 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

## 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

## 本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

★带有“...”着重符号的，为重要考核指标。

# 工作范围

## 范围和界限

本规范书适应于配电项目，计量接引装置的设计，制造，装配，工厂试验，交付，现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

运输

运输条件详见专用部分。

现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成。投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 并提供备品、备件，做好销售服务工作。

投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

## 2.2用途

计量接引装置主要适用于额定电压1kV及以下的绝缘架空导线、绝缘主干线与计量装置入线之间连接用的产品。

# 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。主要引用标准如下：

表1产品标准

| 标准号-年份 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 2314-2008 | 电力金具通用技术条件 |
| DL/T 758-2009 | 接续金具 |
| DL/T 768-2012 | 电力金具制造质量 |
| DL/T 764.1-2001 | 电力金具专用紧固件 |
| GB/T 2317-2008 | 电力金具试验方法 |
| GB/T 2951.12-2008 | 热老化试验方法 |
| GB/T 3048.8-2007 | 交流耐压试验 |
| GB 50054-1995 | 低压电力设计规范 |
| GB/T 3190-2008 | 变形铝及铝合金化学成分 |
| GB/T 196-2003 | 普通螺纹 基本尺寸 |
| GB/T 197-2003 | 普通螺纹 公差 |
| GB/T 1804-2008 | 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 |

# 使用条件

## 正常使用条件

环境温度

最高温度：		+55℃

最低气温：		-30℃

相对湿度(在25℃时)

日平均值：        95%

月平均值：        90%

海拔：≤3500m

污秽等级d级

地震烈度：Ⅷ 度

## 工程条件

系统概况

本招标技术文件规定的设备， 应适用于下列电力系统：

系统额定频率：50Hz

系统标称电压：0.4kV

系系统中性点接地方式：不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。

# 技术要求

## 基本参数

计量接引装置主要技术参数

表2计量接引装置主要技术参数表

| 系统标称电压（kV） | 0.4 kV |
| --- | --- |
| 额定频率（Hz） | 50 |
| 绝缘罩标称厚度（mm） | 1.8 |
| 外观 | 表面应光滑，不应有裂纹、叠层和起皮等缺陷 |
| 直流电阻试验 | 导线接续处两端点之间的电阻，应不大于同样长度导线电阻的1.1倍。 |
| 温升试验 | 导线接续处的温升不应大于被接续导线的温升，即比值≤1。 |

注：投标者投标时提供第三方权威机构检测报告。

## 计量接引装置技术要求

- 产品应4个规格即可适用全部导线规格的连接。

- 应使用AL6063-T6铝合金材料采用拉伸挤压方式制成，材料应高硬度抗腐蚀，具有优良的金属弹性，在使用中能够满足铜铜、铜铝、铝铝等不同导线之间的连接；材料应满足使用寿命的要求，不易出现金属材料晶粒间应力腐蚀，也不得由此引起导线或地线任何部位的腐蚀。

- 外观质量：

#### a)铝件表面光洁，没有可见裂纹；

#### b)铝制件与导线接触的表面及与其它零件连接的部位，没有涨砂、结疤、凸瘤等缺陷；

#### c)铝制件的电气接触平面，没有碰伤、划伤、凹坑、压痕等缺陷。

- 计量接引装置应不降低导线的导电能力，电气接续应满足GB 2317的要求：

#### a）导线接续处两端点之间的电阻，应不大于同样长度导线的电阻的1.1倍；

#### b）导线接续处的温升应不大于被接续导线的温升；

#### c）其载流量应不小于被安装导线的载流量。

- 应提供防止氧化腐蚀的导电脂，填充内部的空隙。

- 应考虑在安装后的导线与连接装置原接触面处，不出现导线应力增大现象，以防止微风振动或其它导线振荡情况下引起导线损坏。

- 计量接引装置应配备一体式的绝缘防护罩，否则视为不符合技术要求。绝缘防护罩的要求为：

#### 计量接引装置线夹主体和绝缘罩应为一体式结构设计，免除现场组装，方便带电作业使用。若产品配备分体式的绝缘罩（即线夹主体和绝缘罩是分离的，需要现场安装），则视为不符合招标技术要求。

#### 材质采用和绝缘导线外皮相似的材质，绝缘保护罩具备和导体相同的使用寿命。

#### 绝缘性能：在常温下、电压50Hz、3.5kV情况下，施压时间5min，于绝缘防护罩的两侧；

#### 耐低温冲击性能：将绝缘防护罩置于-30℃低温箱中，试验时间1h，绝缘防护罩不出现开裂现象。

#### 防水等级：垂直方向±180度范围淋水，水流量：10L/min±5%，试验时间：至少5min，进水量应无进水、无有害影响；

#### 防护罩采用卡扣式设计，主线和分支线的防护罩都可以开合，方便安装使用。

#### 防护罩上应印制产品名称、型号、规格、生产厂家等信息。

- 计量接引装置整体要求安装时两条导线分别独立安装，互不影响；线夹的锁紧机构也必须相互独立，使用过程中不会因为一条导线的松动影响另外一条导线的使用。

- 连接部件应有自锁紧机构（即使松开螺丝支线也不会松动），能消除导线与装置的热胀冷缩而产生的应力，确保导线与装置永久保持最佳连接状态，保证运行中不致松脱。自锁紧机构是线夹的重要考核指标，若不满足则视为不符合产品技术要求。

## 设计与结构要求

- 计量接引装置能自锁、装置与电线接触面积大，锁紧力大，加持稳固，能够防止误操作，安全牢靠要求整体结构为：计量接引装置应含有用于夹持计量装置入线的进线线夹和用于夹持电缆的电缆线夹，进线线夹包括计量接引装置本体、锁紧块和锁紧螺栓，计量接引装置本体上设有锁紧槽，锁紧块嵌入到锁紧槽内并通过锁紧螺栓与进线线夹本体进行铰接，计量接引装置本体的两端分别设有两个插线孔，锁紧块的下表面设有过线槽，锁紧块的下表面与锁紧槽的槽底凹凸配合形成用于压紧电线的压紧面，使用时，计量装置入线通过一个插线孔插入至插线槽中并贯穿至另一插线孔，通过转动锁紧螺栓能够使锁紧块将计量装置入线压紧在锁紧槽内。电缆线夹本包含静夹头、动夹头及凹槽，线夹本体上固定有静夹头及凹槽，线夹本体与凹槽开口方位相反的一侧设有一个螺栓孔，一个固线螺栓穿过该螺栓孔与线夹本体固定连接的同时，与动夹头顶接。转动固线螺栓动夹头移动靠近静夹头，固定紧至于其中的电缆。装置外有绝缘罩防护。

- 装置可通用使用的结构要求：动夹头嵌在线夹本体的凹槽内，拧动穿过线夹本体螺栓孔与动夹头顶接的螺栓，推动动夹头移动靠近线夹本体固定的静夹头，缩小空间，压紧置于其中的电电缆。螺栓根部需涂抹螺丝专用放松胶水，防止螺丝松动。动夹头与静夹头相对的面都设为C型的凹槽，实现与电线最大面积接触， C型凹槽内布有凸起咬牙，可进一步固定牢固电线。动夹头的移动行程应较大，使同一个型号的装置可适用于多种线径导线的加紧固定。锁紧槽底部有波纹状凹凸，转动锁紧螺栓，锁紧块将计量装置入线压紧在锁紧槽内，并随锁紧槽底部的波纹状凹凸进行一定微小弯曲，使锁紧牢固。

- 自锁结构应为：线夹本体设置有锁紧槽，锁紧槽底部有波纹状凹凸，锁紧块嵌入到锁紧槽，且与锁紧槽底临近面有与其波纹凹凸相契合的凹凸，锁紧螺栓拧紧后，锁紧块至于其中铰接顶紧，且与锁紧槽底部的凹凸嵌入契合实现自我锁紧，不松脱。

- 绝缘防护罩结构为：包覆整个装置且与线夹本体为一体，露出导线通过的孔，锁紧螺栓与固线螺栓上紧位置带有绝缘盖子，绝缘盖子应可通过锁扣扣紧。

- 线夹绝缘防护罩与防护罩内的本体为一个整体，不需要组装什么部件，只拧动装置锁紧螺栓与固线螺栓就可实现产品的安装，操作方便。

图1 计量接引装置结构部件图

- 设计寿命

按照本规范书规定的环境条件和产品使用说明书正常运行时，设计寿命为30年。

- 标志

1)产品本体和主要附件应在明显位置设置清晰的永久性标志

2)产品的印字内容要与国家标准的要求一致，包括：

(1)   产品名称和型号；

(2)   制造厂全称或商标；

3) 以上标志、标识应符合GB/T191的规定

## 结构图样

图2 计量接引装置导体部分结构图

图3 计量接引装置外形尺寸图

# 投标产品明细

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 主线适用范围（mm2） | 支线适用范围（mm2） | 备注 | 物资编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量接引装置 | JZ-(6-25)/(10-120) | 10-120 | 6-25 | 提供样板 | 010052114023 |
| 2 | 计量接引装置 | JZ-(6-25)/(150-300） | 150-300 | 6-25 | 提供样板 |  |
| 3 | 计量接引装置 | JZ-(35-70)/(35-120) | 35-120 | 35-70 | 提供样板 |  |
| 4 | 计量接引装置 | JZ-(35-70)/(150-300) | 150-300 | 35-70 | 提供样板 |  |

# 注：投标时需按照本规范要求提供样板。

# 试验要求

## 送样试验

| 系统标称电压（kV） | 0.4 kV |
| --- | --- |
| 额定频率（Hz） | 50 |
| 绝缘罩标称厚度（mm） | 1.8 |
| 外观 | 表面应光滑，不应有裂纹、叠层和起皮等缺陷 |
| 直流电阻试验 | 导线接续处两端点之间的电阻，应不大于同样长度导线电阻的1.1倍。 |
| 温升试验 | 导线接续处的温升不应大于被接续导线的温升，即比值≤1。 |

注：投标时需按照7.1所述试验项目提供计量接引装置的第三方国家认可实验室出具的带有CNAS标志的测试报告。

## 出厂试验

出厂的每只计量接引装置应按下表的规定进行试验。试件应满足图样规定和本技术条件的要求，在样本中只要有一个样品不合格，则应在该批产品中重新抽取规定样本两倍的样品，对不合格的项目进行复试，在复试时如仍有一个样品不合格时，则该批产品全部为不合格品。

表4 出厂试验项目

| 序号 | 试验名称 | 试品 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 计量接引装置或元件 |
| 2 | 尺寸检查 | 计量接引装置或元件 |
| 3 | 结构组装检查 | 计量接引装置或元件 |
| 4 | 绝缘罩厚度测试 | 计量接引装置或元件 |

## 交接试验

8.3.1 外观检查

8.3.2尺寸检查

8.3.3结构组装检查

# 调试与验收

## 现场调试

产品运到现场安装，招标方如有需要可通知投标方人员到场指导安装。投标方应派出有经验的专家提供技术服务。

在安装、调试过程中，若发现产品存在不正常工作情况，投标方应负责更换。

## 现场验收

现场验收应在所有产品安装调试完毕，且产品准备投入试运行时进行,并出具书面测试报告。

备品备件、文档资料均作为验收的一部分。

# 技术文件要求

- 一般要求

- 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

- 投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

- 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

- 投标方在投标阶段应提交的资料及说明

- 送检试验报告

- 质量管理体系认证证书

- 质量相关认证认证书等

- 包装清单

- 出厂合格证

- 出厂试验数据

- 安装使用说明书

- 其他文件资料

- 投标方应承诺在签订合同     天内（项目单位填写）提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。

技术数据表及相关技术资料。

- 同型产品通过型式试验的最新说明文件，

- 具有类似设备安装地点名称、投运时间、运行情况的记录。

- 设备适用的标准说明。

- 提供图纸计划及生产制造、交货进度计划。

- 图纸和技术文件。

1) 安装、运行、维护说明书及试验报告。

2 )说明书

- 设计联络

- 投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD 2004版、文字资料为Word2003版）。

- 投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。

- 投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

# 标志、包装、运输及储存

10.1标志

产品的标志按照GB/T 2314中的规定执行。

10.2包装

产品的包装必须保证在运输中不致因包装不良而损伤产品，其包装材质必要时可由供需双方商定。

包装物上应标明：

- 制造厂名称、厂标；

产品名称、型号；

包装数量、质量；

必要的其他标志。

每件包装体总质量不超过50Kg。

每件包装体应附有技术检验部门及检验员印章的产品合格证及必要的技术文件。

根据用户要求，供方应提供有关产品组装及使用注意事项的说明书。

10.3运输

产品在运输时，应防止雨淋，应避免其他物品挤压，搬运装卸时，严禁抛摔。

10.4储存

产品应放在通风、干燥的仓库，应远离火源和热源。